Program funkcjonalno użytkowy

Nazwa zadania:

Termomodernizacja budynku PSP nr 2

| Adres obiektu: Marszałka Józefa piłsudzkiego 7 37-420 Rudnik nad Sanem Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria – IX | iNWESTOR : Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem Rynek 40 37-420 Rudnik nad Sanem |
| --- | --- |

Program funkcjonalno-użytkowy został opracowany zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 maja 2013 r. poz. 1129 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

CPV:

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania.

45000000-7 Roboty budowlane.

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

Nazwy i kody klas robót:

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.

45410000-4 Tynkowanie.

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

Nazwy i kody kategorii robót:

45111300-1 Roboty rozbiórkowe.

5261910-6 Naprawa dachów.

45262120-8 Wznoszenie rusztowań.

45262110-5 Demontaż rusztowań.

45321000-3 Izolacja cieplna.

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.

45331100-7 Instalacja c.o.

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej.

45442110-1 Malowanie budynków.

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- CZĘŚĆ OPISOWA

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- ZAŁĄCZNIKI

1. CZĘŚĆ OPISOWA.

Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń,

w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz

wykonanie prac budowlanych dla kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności

publicznej.

Zamówienie obejmuje:

▪ opracowanie wielobranżowego PT termomodernizacji,

▪ uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie

wynikającym z przepisów,

▪ o ile okaże się to konieczne uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów

w tym wykonanie niezbędnych ekspertyz i opinii,

▪ uzyskanie pozwolenia na budowę (art. 32 Prawo budowlane) lub dokonanie odpowiedniego

zgłoszenia (art. 30 Prawo budowlane) w przypadku gdy jest to wymagane obowiązującymi

przepisami,

▪ pełnienie nadzoru autorskiego.

▪ Wykonanie prac budowlanych związanych z wykonaniem:

- docieplenia przegród zewnętrznych,

- wymiany stolarki,

- modernizacji systemu grzewczego

- montaż instalacji fotowoltaicznej

- dostosowanie do osób niepełnosprawnych

Charakterystyczne parametry określające wielkość zamierzenia.

Zamawiający oczekuje, że w wyniku termomodernizacji uzyskana zostanie poprawa parametrów

energetycznych budynku poprzez zmniejszenie strat ciepła przez przegrody budowlane, ograniczenie,

nadmiernej, niekontrolowanej infiltracji powietrza wentylacyjnego dostającego się do pomieszczeń,

zwiększenie sprawności systemu grzewczego. W wyniku realizacji prac podwyższeniu ulegnie klasa energetyczna budynku oraz ograniczone zostanie zużycie energii cieplnej, a co za tym idzie zmniejszeniu ulegnie również wysokość opłat eksploatacyjnych. Dodatkowym spodziewanym czynnikiem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających w źródle ciepła w wyniku wytwarzania energii potrzebnej do ogrzewania budynku. Przewiduje się zastosowanie odnawialnych źródeł energii: fotowoltaiki oraz pompy ciepła.

Obiekt podlegający termomodernizacji charakteryzuje się następującymi wielkościami użytkowymi:

Kubatura budynku [m3] 15365,6,00

Powierzchnia użytkowa [m2] 4351,05

W wyniku przeprowadzenia zamierzenia budowlanego nie ulegną zmianie:

• sposób zagospodarowania terenu działki,

• sposób użytkowania budynku,

• powierzchnia użytkowa,

• powierzchnia zabudowana,

• inne parametry charakterystyczne budynku.

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało negatywnie na środowisko naturalne i jest zgodne z przepisami prawa budowlanego, miejscowymi planami urbanistycznymi, budynek i teren nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków oraz nie znajduje się na terenach narażonych na występowanie szkód górniczych.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Konstrukcja budynków:

Budynek zlokalizowany jest w miejscowości Rudnik nad Sanem

Budynek pełni funkcje szkoły.  Budynek wykonano w technologii tradycyjnej, murowanej o układzie konstrukcyjnym podłużnym z dachem skośnymi pokrytymi blachą oraz halą sportową krytą płytami warstwowymi .

Elementy konstrukcyjne budynków:

1. Ściany zewnętrzne budynku murowane obustronnie tynkowane.

2. Stropy między kondygnacyjne gęstożebrowe ,

3. Dach o konstrukcji drewnianej kryty blachą na łatach drewnianych i stalowej z płytami warstwowymi.

4. Stolarka okienna w większości z profili PCV

5. Drzwi zewnętrzne wykonane z profili aluminiowych i PCV szklone szkłem bezpiecznym

Instalacje wewnętrze:

Budynek wyposażony jest w instalacje zimnej wody, ciepłej wody zasilanej przez podgrzewacze, instalacje centralnego ogrzewania zasilana za pośrednictwem kotła na paliwo gazowe, instalacje kanalizacyjna, instalacje elektryczna, instalacje energetyczną.

Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

W wyniku wykonania prac projektowych powinna powstać dokumentacja projektowa w etapach: niezbędnej inwentaryzacji, projektu budowlanego i projektu wykonawczego w zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych prawem decyzji i pozwoleń oraz prawidłowej realizacji robót budowalno-montażowych.

Wykonane winny zostać prace budowlane obejmujące pełny zakres wskazany w audycie energetycznym dla wariantu optymalnego.

Wymagane jest osiągnięcie następujących wartości współczynników przenikania ciepła.

Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/(m2K)]

Stan po termomodernizacji głównych przegród:

- Ściany zewnętrzne poddawane ociepleniu 0,19

- Drzwi wymieniane 1,30

- Okna wymieniane  0,90

Ponadto należy wykonać nową instalację grzewczą zasilaną z nowego źródła ciepła.

Wykonać wszelkie prace związane z montażem PV

Wykonać wszelkie prace towarzyszące i niezbędne.

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Zamawiający oczekuje, że w wyniku wykonania robót budowlanych obiekt poddany zostanie głębokiej kompleksowej termomodernizacji, której zakres obejmować będzie:

1. Ocieplenie istniejących ścian zewnętrznych styropianem o grubości min 13 cm ( w celu zrównania ścian zastosowano jedną grubość styropianu dla ścian), 14,0 cm podcienie i współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,033 W/(mK) oraz ścian na gruncie styropianem o gr 11,0 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/(mK) z kolejnym wykonaniem warstwy fakturowej. Do wykonania 2847,36 m2 ocieplenia ścian wraz odkopaniem ścian i ułożeniem opaski z kostki.

2. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną o grubości min 19,0 cm ( w celu zrównania wysokości przyjęto jedną grubość docieplenia) i współczynniku przenikania λ = 0,040 W/(mK), oraz wykonaniem podłogi technicznej z płyt OSB. Do wykonania prace na powierzchni 912,42 m2

3. Wymiana istniejących okien ze względu na niski współczynnik przenikania ciepła na nowe okna

z ciepłych profili PVC z oszkleniem niskoemisyjnym o współczynniku przenikania ciepła dla

całego okna U ≤ 0,900 W/(m2K), oraz starych wyeksploatowanych drzwi zewnętrznych na nowe, o współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi U ≤ 1,300 W/(m2K).

Do wykonania wymiana okna o powierzchni 980,28 m2 i drzwi o powierzchni 48,06 m2

4. Modernizacja układu grzewczego montaż głównego nowego źródła ciepła – pompy ciepla typu powietrze woda, o mocy min 350 kW pracującej z zasobnikiem buforowym o pojemności min 3000 dm3 oraz montażem całej technologii kotłowni. Wykonanie nowej instalacji grzewczej o parametrach 40/35 ,nowych przewodów ze stali nierdzewnej prowadzonych w otulinie termicznej. Montaż nowych grzejników stalowych płytowych niskotemperaturowych. Z wbudowanymi zaworami i głowicami termostatycznymi. Regulacja hydrauliczna całej instalacji celem dostosowania jej do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło. Istniejące źródło ciepła należy połączyć z nowym układem jako źródło szczytowe

5. Modernizacja systemu CWU poprzez montaż zasobnika dedykowanego do pracy z pompą ciepła o pojemności minimum 1500 l z wykonaniem niezbędnych podłączeń.

6. Montaż instalacji PV o mocy minimum 50kwp wraz z magazynem energii o pojemości 50 kwh oraz stacji ładowania z wykonaniem GWP,

7. Wykonanie robót towarzyszących, robót budowlanych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.

1.1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1.1.1 Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników

ekonomicznych.

Zamawiający oczekuje, że Projektant przedstawi do akceptacji projekty techniczne obejmujące

wykonanie prac budowlanych w zakresie poszczególnych branż. Po akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego Projektant wystąpi o uzyskanie niezbędnych prawem pozwoleń (o ile będą tego wymagały obowiązujące przepisy w tym ppoż) i po ich uzyskaniu Wykonawca przystąpi do realizacji prac. Zmiany zastosowanych w zatwierdzonej dokumentacji materiałów budowlanych mogą nastąpić dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego (w sposób nieograniczający zasad uczciwej konkurencji).

1.1.2 Ogólne warunki wykonania i odbioru prac.

Inżynier – na potrzeby niniejszej dokumentacji oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać zgodność z dokumentacją projektową, PFU i poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do wykonania głównych elementów robót.

Rysunki Wykonawcy robót.

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji, która będzie zatwierdzona przez

Inżyniera i inne odpowiednie organy: Jeżeli podczas wykonywania robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych rysunków, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi dodatkowe rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów. Rysunki dodatkowe należy wykonać w dwóch kopiach.

Oprócz rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowiązany

dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne ważne dane dotyczące robót i

technicznych parametrów wymaganych kontraktem.

Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz każda część musi być kompletna w stopniu, aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna część robót.

Inżynier jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeżeń dotyczących rysunków, dokumentacji i

danych dostarczonych przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzeżenia

powinny być zaakceptowane przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem

rysunków, dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien się skonsultować z Inżynierem. Data

takiej konsultacji powinna być wyznaczona, co najmniej 7 dni wcześniej i jeżeli Inżynier wymaga,

Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w określonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datą

konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki dokumentacji i rysunków otrzymanych od Inżyniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi Dokumentację powykonawczą zgodną z obowiązującym prawem oraz z Polskimi Normami w czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach Inwestorowi, nie później niż 14 dni przed końcowym odbiorem.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót oraz wygody społeczności.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Po zakończeniu realizacji tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane a teren przywrócony do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia oraz utrzymania na swój koszt zaplecza budowy w postaci kontenerów lub barakowozów. Miejsce ustawienia zaplecza budowy należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji Inwestycji. Opłaty za korzystanie z mediów rozliczane będą na podstawie wskazań podliczników lub w formie ryczałtowej określonej w kontrakcie.

Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów. magazynów, składowisk wkopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

wywołanym pożarem, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte pod warunkiem

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, a w szczególności, instalacji i

urządzeń, oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia urządzeń i instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń lub instalacji podziemnych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Zgodność z wymaganiami zezwoleń.

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji.

W ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Programem.

W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Wykonawca przedłoży. Zamawiającemu do akceptacji propozycję harmonogramu robót do wykonania.

Materiały budowlane.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia materiały planowane do wbudowania,

zamontowania w terminie 7 dni przed datą ich wykorzystania.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za ich wykonanie.

Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i

były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Wariantowe stosowanie materiałów.

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i PFU przewidują możliwość wariantowego

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera.

Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inżyniera.

Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością zapewniającą, że roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i PFU.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Certyfikaty i deklaracje.

Inżynier może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały lub urządzenia i sprzęt, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i

dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. A i które spełniają wymogi PFU.

- dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów.

W przypadku materiałów, które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, każda

partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty, które bezapelacyjnie potwierdzają ich pochodzenie.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Dokumenty budowy.

- Dziennik budowy (o ile wymagany)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy. W przypadku gdy prowadzenie dziennika nie będzie wynikać z obowiązujących

przepisów, prowadzony będzie ona na zasadach analogicznych jak w przypadku obowiązku jego

prowadzenia.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby, która

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami.

- datę uzgodnienia przez Inżyniera Systemu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzenia przez Inżyniera wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów robót

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inżyniera.

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej.

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót.

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał.

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone

Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do instruowania

Wykonawcy w żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem Robót

Księga obmiarów

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach

przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do rejestru obmiarów.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i instrukcje Inżyniera,

f) korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.1.3. Wymagania szczegółowe.

Docieplenie ścian.

Płyty izolacyjne .

Płyty styropianowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie EN 13163: 2012+A1:2015

„Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.

Specyfikacja”. Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię, naprawić i wyrównać ubytki w tynku. Pozostałe fragmenty ścian dokładnie oczyścić poprzez zmycie środkiem biobójczym i zagruntować.

Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać przy zastosowaniu następujących materiałów:

ściany zewnętrzne - styropian 036 gr. 11 cm i 033 gr. 13,14cm

Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie innych materiałów jeżeli będzie to niezbędne dla spełnienia innych wymagań, np. ochrony pożarowej. Należy wtedy zastosować materiały o tych samych wartościach współczynnika lub zwiększyć grubość warstwy izolacyjnej.

Parametry techniczne materiałów izolacyjnych

- Współczynnik przewodności cieplnej w temperaturze +20°C, nie większy niż 0,036 i 0.033 W/mK

- Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla gr. 40-180 mm, nie mniejsze niż 70 kPa

- Zamkniętokomórkowość

- Krótkotrwała nasiąkliwość wodą, nie więcej niż 0,07 - 0,3 %

- Poziom nasiąkliwości wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu [%] - ≤ 3,5

- Klasyfikacja ogniowa niepalny

Odchyłki wymiarowe

- Płyty izolacyjne ±2,0 ±2,0 ±1 do 10 mm

Kleje, izolacje uszczelniające i materiały do dociepleń.

Mineralna, sucha zaprawa do przyklejania płyt styropianowych - do przyklejania płyty izolacyjnych do

podłoża.

Dane techniczne:

- wodonasiąkliwość wg normy DIN 52 617 (lub równoważnej): w < 0,2 kg/(m2 · h0,5),

- współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej: m < 15,

- przewodność cieplna: 0,7 W/(m·K),

- wytrzymałość na odrywanie od podłoża mineralnego i od styropianu (na sucho / mokro): 0,43 /

0,21 N/mm2; 0,1 / 0,1 N/mm2.

Masa klejowo-szpachlowa – do wykonania warstwy zbrojonej

- Współczynnik wchłaniania wody: w < 0,5 kg/(m2·h0,5) wg DIN 52 617 (lub równoważnej).

- Współczynnik oporności na dyfuzję pary wodnej: μ > 15.

- Równoważna grubość warstwy powietrza: sd <0,30 m.

- Przewodnictwo cieplne: 0,7 W/(m·K).

- Gęstość nasypowa: 1,38 kg/dm3.

- Gęstość objętościowa zaprawy świeżej: ok. 1,47 kg/dm3.

- Przyczepność: 0,43 / 0,21 N/mm2 na podłożach mineralnych (suche /wilgotne); 0,1 / 0,1 N/mm2 na

płytach docieplających typu EPS.

- Wytrzymałość na ściskanie: ßd ok. 7,4 N/mm2.

- Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: ok. 3,5 N/mm2.

- Moduł Younga E: ok. 2660 N/mm2.

- Siatka szklana – do zatapianie w warstwie zbrojonej gramatura minimum 160 g/m2

- Lekki tynk – zewnętrzna wyprawa elewacyjna

- Współczynnik wchłaniania wody: w < 0,5 kg/(m2·h0,5) wg DIN 52 617.

- Współczynnik oporności na dyfuzję pary wodnej: μ = 30.

- Gęstość zaprawy zaschniętej: > 1,3 kg/dm3.

- Wytrzymałość na ściskanie wg DIN 18 555 (lub równoważnej): ßd = 2,8 N/mm2.

- Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu wg DIN 18 555 (lub równoważnej) : 1,3 N/mm2.

- Środek gruntujący – do gruntowania istniejących tynków oraz warstwy zbrojonej przed nałożeniem

tynku. Zgodny ze stosowanym systemem dociepleń.

Tynk silikonowy barwiony w masie o uziarnieniu 1,5 mm

(baranek).

- Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, hydrofobowy wg DIN 18 550,

- Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej,

- Wodorozcieńczalny,

- O słabym zapachu,

- Odporny na szorowanie i czyszczenie,

- Spoiwo: żywica silikonowa,

- Podwyższona odporność na działanie glonów i grzybów,

- Współczynnik nasiąkliwości wodą < 1,4 m klasa V2 (średnia) DIN EN ISO 7783-2.

Tynk mozaikowy (strefa cokołowa) – ziarno – 1,4-2,0 mm, baza: wodna dyspersja żywic

syntetycznych z kolorowymi wypełniaczami mineralnymi.

Gęstość:

- żwirki kwarcowe ok. 1,6 kg/dm3

- Temperatura stosowania: od +10oC do +25oC

- Czas przesychania: ok. 30 min

Zabezpieczenie przed porażeniem biologicznym: grzybami, pleśniami czy algami całej elewacji

(zastosowanie farb, tynków zawierających substancje ograniczające ich rozwój).

Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych metodą bezspoinową.

Przed przystąpieniem do wykonywania ociepleń powinny być zakończone wszystkie roboty związane z demontażem elementów zamontowanych na elewacji i obróbek blacharskich (ogniomurów, parapetów, rynien i rur spustowych) oraz osadzeniem ościeżnic okiennych.

Montaż okładzin ocieplenia ścian.

Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu i cienkich powłok oraz wypraw (jeżeli uległy w sposób widoczny łuszczeniu) i przykleić w różnych miejscach 8 - 10 próbek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejenia próbek należy zastosować zaprawę lub masę klejącą, które są przewidziane do przyklejenia płyt styropianowych na tych ścianach. Po czterech godzinach należy wykonać próbęręcznego oderwania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. W takim przypadku należy dokładniej oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć warstwę wierzchnią i wykonać ponownie próbę przyklejenia styropianu. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy oprócz przyklejenia zastosować dodatkowo łączniki z tworzywa do mocowania izolacji, w ilości nie mniejszej niż 2 na każdą płytę (4 szt. na 1 m2 ocieplenia).

Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie klejowej to oznacza, że charakteryzuje się ona zbyt niską

wytrzymałością i takiej masy bądź zaprawy klejącej nie wolno stosować.

Jeżeli próbki oderwą się wraz z warstwą podłoża, należy oprócz przyklejenia styropianu przewidzieć

zastosowanie łączników z tworzywa w ilości wynikającej z obliczeń, przy założeniu, że masa klejąca

będzie spełniać tylko rolę montażową, lecz nie mniej niż dwa łączniki na jedną płytę styropianową o

wymiarach 50 x 100 cm.

Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 5 C. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem

mijankowego układu spoin. Tkanina szklana, stanowiąca zbrojenie warstwy ochronnej przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków metodą „lekką", powinna odpowiadać wymaganiom określonym wcześniej

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 h, to nienależy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C.

Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez osłony przez czas dłuższy niż 2 tygodnie.

Do wykonania warstwy zbrojonej tkaniną szklaną, należy stosować zaprawy lub masy klejące Tkanina

szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Grubość warstwy klejącej przy

pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny powinny by układane na zakład, nie mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie.

Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana, aby było możliwe oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych a całej ich głębokości. Narożniki w celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi wejściowych i okien na wszystkich kondygnacjach, należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki aluminiowe.

W części parteru ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny. Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić około 6 mm.

Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej

tkaniną szklaną. Prace należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C,

zwłaszcza jeśli elewacji są nasłonecznione.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego

wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 h.

W strefie cokołowej stosować tynk mozaikowy. Płyty izolacyjne mocować cało powierzchniowo za pomocą masy izolacyjno klejowej.

Ocieplenie ścian na gruncie

Należy wykonać ocieplenie i hydroizolacje ścian poprzez wykorzystanie styropianu twardego  Należy skuć głuche tynki, uzupełnić ubytki wykonać ocieplenie i hydroizolacje.

Wymagania płyt XPS

| Deklarowany współcz. przew. ciepła λD: | 0,036 W/mK |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na ściskanie (10% odkszt.): | ≥300 kPa |
| Grubość 2cm i 3cm wytrzymałość na ściskanie: | ≥200 kPa |
| Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu powierzchnia gładka: | ≤0,7 % |
| Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu powierzchnia frezowana: | ≤0,7 % |
| Wymiar płyt: | 126,5 x 61,5cm |

Ocieplenie stropu.

Należy wykonać ocieplenie stropu poprzez ułożenie na nim wełny mineralnej o współczynniku 0.040. Przed przystąpieniem do prac należy oczyścić istniejącą powierzchnie stropu, ułożyć niezbędne membrany oraz wykonać podłogę z płyt osb.

Obróbki blacharskie.

Nowe obróbki powinny wystawać poza lico ściany. Parapety zewnętrzne muszą wystawać co najmniej 40 mm poza lico ściany i muszą zabezpieczać elewację przed przeciekami wody deszczowej. Obróbki powinny być mocowane do kołków drewnianych (lub systemowych elementów mocujących osadzonych w trakcie przyklejania styropianu w dokładnie dopasowanych wcięciach styropianu. Blachy należy łączyć na rąbek płaski. Obróbki wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze dostosowanym do kolorystyki elewacji. Nowe rury spustowe i rynny z blachy stalowej powlekanej w kolorze analogicznym jak obróbki.

Blacha na obróbki – Grubość co najmniej 0,60 mm

Nominalna grubość powłoki farby 55 mikronów

Reakcja na ogień A1 zgodnie z normą EN 13501-1 lub równoważnej

Stolarka i ślusarka

Drzwi z profili aluminiowych z przekładką termiczną 1,3 W/m2K. Szklenie zestawem szybowym z szybą bezpieczną P2. Panele nieprzezierne izolowane  aluminiowe. Kolor dostosowany do kolorystyki elewacji, przeszklenie min dwukomorowe główne drzwi wejściowe z przywoływachem automatyczne.

Drzwi osadzać z wykorzystaniem profili montażowych. Montaż powinien być wykonany wg Instrukcji

421/2006 Instytutu Techniki Budowlanej – „Montaż okien i drzwi balkonowych”.

Okna z tworzywa PCV. Profile 5 komorowe w kolorze białym ze wzmocnieniem stalowym. Szklenie

zestawem zespolonym 3 szybowym z ramkami o podwyższonej izolacji. Okucia wyposażone w blokadę błędnego położenia klamki. Podwyższona izolacyjność akustyczna.

Okna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi muszą posiadać nawiewniki higrosterowane (owydajności od 5 do 35 m3/h w górnej ramie okiennej). Ilość i rodzaj nawiewników do określenia na

etapie opracowania dokumentacji.

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna powinien wynosić U≤ 0,90 W/m2K .

Przewody i armatura instalacji c.o.

Instalację grzejnikową zaprojektować i wykonać jako o parametrach zgodnych z temperaturą

obliczeniową 40/35 C.

Przewody z rur stalowych cienkościennych łączonych kształtkami zaprasowanymi.

Kompensację przewód zaprojektować zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu

instalacyjnego.

Grzejniki.

Grzejniki stalowe płytowe niskotemperaturowe zintegrowane dolnozasilane lub bocznozasilane z kompletem zawieszeń.

Grubość blachy z jakiej wykonany jest grzejnik musi wynosić minimum ≠1,25 mm, grzejniki muszą być

malowane metodą elektroforezy. Grzejniki nie mogą mieć ostrych krawędzi.

W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (łazienki, sanitariaty itp.) należy zastosować grzejniki

ocynkowane. W sanitariatach dopuszcza się zastosowanie grzejników „łazienkowych” drabinkowych.

Grzejniki w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci należy grzejniki zabezpieczyć osłonami.

Armatura - gwintowana mosiężna

− odpowietrzniki automatyczne

− zawory grzejnikowe termostatyczne proste lub kątowe

− głowice termostatyczne wzmocnione w wersji instytucjonalnej, zabezpieczone przed demontażem,

zawory muszą spełniać wymagania norm EN-215 i PN-90/M-75010 lub równoważnych

− ciśnienie robocze do 1 MPa

− ciśnienie różnicowe do 0,1 MPa

− histereza 0,2 K

− czas zamknięcia zaworu poniżej 20 min

− korpus zaworów i wkładka zaworowa wykonane z mosiądzu, trzpień zaworu wykonany ze stali

nierdzewnej

Głowice termostatyczne winny się charakteryzować parametrami nie gorszymi niż:

− odporności na zginanie nie mniej niż 100 kg

− możliwość ukrycia nastaw ograniczników i blokad zakresu regulacji pod pokrętłem termostatu

− posiadać zabezpieczenie przed demontażem głowicy

− głowice termostatyczne muszą posiadać zakres regulacji temperatury 7-28 C z możliwością ukrycia

nastaw ograniczników i blokad pod pokrętłem termostatu.

− Zawory powrotne typu śrubunkowego z proporcjonalną, nastawą wstępną, możliwością spustu wody z grzejnika maksymalne ciśnienie robocze do 1 MPa.

− Zawory odcinające kulowe o parametrach 1-100°C,PN 10.

Izolacja przewodów.

Izolacja termiczna wg PN-85/B-024421 prefabrykowanymi otulinami z pianki poliuretanowej lub PE o

grubości zgodnej z wymaganiami warunków− technicznych w płaszczu PCV.

Pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej za pomocą manometru podłączonego do

króćców na głównych rozdzielaczach. Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej

instalacji c.o. polega na :

- skontrolowaniu prawidłowości dokonania nastaw wstępnych zaworów przygrzejnikowych (zgodnie z dokumentacją projektową) skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych

rozdzielaczach i porównaniu z wykresem regulacji eksploatacyjnej po upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku , w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk" , a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

- skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na rozdzielaczach głównych.

Badania:

- badanie szczelności na zimno- wyniki należy uznać za pozytywne , jeżeli w ciągu 20 min manometr nie pokaże spadku ciśnienia, nie stwierdzi się przecieków ani roszenia, szczególnie na połączeniach, szwach i dławicach, próba szczelności na gorąco (po przeprowadzeniu próby na zimno, po uruchomieniu źródła ciepła) - w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych i wymagań producentów przewodów lub urządzeń .

#### POWIETRZNA POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE WODA

W projekcie zastosowano sprężarkowa elektryczna pompe ciepła powietrze/woda (monoblok) inwerterową mocy minimalnej 350 Kw, dla której źródłem ciepła będzie powietrze atmosferyczne. Pompa ciepła współpracować będzie z istniejącym źródłem ciepła które należy podpiąć do układu i zautomatyzować.  Pompa ciepła powinna posiadać parametry funkcjonalne i wydajnościowe nie gorsze niż:

| 1. | Maksymalna moc grzewcza dla A7/W35 zgodnie z EN 14511 | Minimum: 350 kW (Z dodatnią tolerancją mocy max 50% mocy minimalnej) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Typ pompy ciepła | Monoblok |  |
| 3. | Współczynnik COP, klimat umiarkowany (wg EN14511 przy A7/W35, różnica temp. 5 K) | Min 4,6 |  |
| 4. | Zastosowany ekologiczny czynnik chłodniczy | R290 |  |
| 5. | Moc akustyczna LWA (zgodnie z PN-EN 12102) | Max 60 dB |  |
| 6. | Grzałka elektryczna jako źródło szczytowe wbudowana w pompie ciepła lub przepływowa | obligatoryjne |  |
| 7. | Dedykowana aplikację po polsku do sterowania urządzeniem przez internet. | Obligatoryjnie |  |
| 8. | Klasa energetyczna, klimat umiarkowany | zgodnie z ErP dla 35 oC Min A++ |  |
|  |  | zgodnie z ErP dla 55 oC Min A++ |  |
| 9. | Temperatura czynnika grzewczego | Min. 65oC |  |
| 10. | Wykrywanie zaniku faz | Obligatoryjnie |  |
| 11. | Gwarancja Producenta | Min. 5 lat |  |
| 12. | Certyfikat HP KEYMARK , EHPA-Q, EUROVENT lub równoważny | Obligatoryjnie |  |

Zastosowane urządzenia  muszą posiadać certyfikat potwierdzający wartość współczynnika COP zmierzonego zgodnie z normą: PN-EN 14511 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia”  wydanym przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą lub właściwe akredytowane laboratorium badawcze. Za jeden z równoważnych systemów certyfikacji uznaje się certyfikat międzynarodowego znaku jakości EHPAQ

Moduł zewnętrzny należy ustawić na fundamencie na wolnym powietrzu i przymocować do mocnego podłoża, najlepiej do betonowego fundamentu w pobliżu ściany. Urządzenie należy tak ustawić, aby dolna krawędź parownika była na poziomie średniej lokalnej wysokości śniegu. Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić zabudowy pompy ciepła.

Ponieważ mogą występować duże ilości skroplin oraz wody powstałej w wyniku odszraniania,  w miejscu montażu należy przygotować dobry odpływ wody i upewnić się, że w okresach występowania ujemnych temperatur woda będzie spływać w pożądanym kierunku. W tym celu należy wykonać drenaż z piasku i kamieni w celu odebrania kondensatu z pompy.

Odległość między modułem zewnętrznym pompy ciepła i ścianą budynku powinna wynosić co najmniej 400 mm. Modułu zewnętrznego pompy ciepła nie należy ustawiać w sposób, który może spowodować recyrkulację powietrza zewnętrznego. Modułu nie należy także ustawiać w wietrznych miejscach, gdzie będzie narażony na bezpośrednie silne podmuchy wiatru, które obniżą jego moc, zmniejszą wydajność i mogą niekorzystnie wpływać na funkcję odszraniania.

### WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 	FOTOWOLTAICZNYCH min 50 kWp

MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

Moduł monokrystaliczny o mocy nie mniejszej niż 420 Wp, minimum 9 Busbary, rama aluminiowa.

Panel powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad ukrytych. Powinien posiadać podstawowe certyfikaty wymagane dla produktów dopuszczonych do obrotu w Europie: IEC 61215, IEC 61730-1 oraz IEC 61730-2. Panel powinien być wolny od czynnika powodującego wzmożoną degradację wywołaną różnicą potencjałów pomiędzy półprzewodnikami w ogniwach a ramą aluminiową, systemem konstrukcji lub szkłem solarnym, co powinno zostać udokumentowane certyfikatem zgodnie z normą 62804-1:2014. Powinien również posiadać certyfikat iż jest wolny od degradacji wywołanej światłem zgodnie z normą 60904-11.

Wymaga się, aby fabryka w której produkowane są panele przeszła pozytywnie inspekcję fabryki przez akredytowaną jednostkę laboratoryjną potwierdzone certyfikatem od producenta, co zapewni najwyższą jakość dostarczonych paneli. Wymaga się aby panele wyprodukowane zostały nie wcześniej niż w 2024 roku, co zostanie udokumentowane przez producenta modułów fotowoltaicznych podczas dostawy.

Moduł pokryty hartowanym szkłem solarnym o niskiej zawartości tlenków żelaza i wysokiej transmitancji o grubości minimum 3,2mm. Szkło solarne pokryte warstwą antyrefleksyjną z przepuszczalnością światła min. 90,5% potwierdzone oświadczeniem producenta szkła. Wytrzymałość modułu na obciążenie minimum 5400Pa oraz kulę gradową o średnicy minimum 25mm potwierdzone certyfikatami producenta modułów.

Wymaga się, aby panele posiadały minimum 25-letnią gwarancję mechaniczną od producenta modułów oraz 25-letnią gwarancję wydajności na minimum 80% i nie większy spadek wydajności modułu po pierwszym roku działania instalacji niż 1%. W celu weryfikacji wiarygodności dostarczonych modułów fotowoltaicznych wymaga się dla każdego panelu przedstawienia wyników pomiaru flashtest oraz na życzenie Zamawiającego zdjęć elektroluminescencyjnych. Ponadto Zamawiający może żądać, aby wybiórczo 1% paneli z całej dostawy został przebadany za pomocą dowolnego flashtestera w warunkach STC po upływie roku od uruchomienia instalacji, wraz z dostarczeniem wyników badań Zamawiającemu.

Dodatkowo:

Wymiary modułu:

Długość = max 2200 mm

Szerokość =  max 1200 mm

Grubość = min 30 mm

Parametry elektryczne:

| Moduł | Monokrystaliczny N-type | Nie gorszy niż |
| --- | --- | --- |
| Minimalna moc | 420Wp | Nie mniejszy niż |
| Sprawność | Min. 21,5% | Nie mniejsza niż |
| Gwarancja produktowa | Min. 25 lat | Nie mniejsza niż |
| Gwarancja liniowa | Max. 1 % spadek po pierwszym roku, w każdym następnym do 25 roku – max 0,4% rocznie | Nie gorsza niż |
| Odporność na śnieg/wiatr | Min. 5400Pa/2400Pa | Nie gorsza niż |
| Certyfikaty | IEC 61215, IEC 61730 | obowiąkowe |
| Fill factor | Min. 77% | Nie mniejszy niż |
| Współczynnik temperaturowy Pmax | -0,30%/°C | Nie gorszy niż |
| Maksymalna waga | 26 kg | Nie większa niż |
| Rama | Min. 30 mm aluminiowa | Nie mniejsza niż |
| Powierzchnia modułu | Nie większa niż 2m2 | Nie większa niż |

Panele zamontowane zostaną na dedykowanych konstrukcjach stalowo – aluminiowych umociowanych na konstrukcji wsporczej przenoszącej obciążenia na elementy nośne budynku. Podział i rozmieszczenie ogniw zostanie dokonane z uwzględnieniem elementów zacieniających i w uzgodnieniu z osobami dysponującymi nieruchomościami na których zlokalizowana zostanie inwestycja. Wykonawca  bezwzględnie  winien  dobrać  system  montażu  do rodzaju pokrycia dachu.

Montaż paneli należy wykonać na systemowych konstrukcjach zalecanych przez producenta modułów.

OPTYMALIZATOR MOCY

W Instalacji należy zastosować optymalizatory mocy które wpłyną na stabilizacje uzysków z instalacji, optymalizatory mają za zadanie zredukować straty w produkcji spowodowane przez zacienienie instalacji PV. Projektant na etapie projektowania dobierze optymalizatory odpowiednie do instalacji.

INWERTERY

Zastosowane falowniki muszą charakteryzować się stopniem ochrony minimum IP65, uwzględniające należytą odporność na warunki atmosferyczne -20°C do +60°C (falowniki 3-faz.), wysokie bezpieczeństwo dla użytkowników. Inwertery winny zostać wyposażone w system pomiaru izolacji w części DC, pozwalający eliminować wszelkie uszkodzenia w okablowaniu paneli jak również w samych panelach dając wysokie bezpieczeństwo użytkowania, minimalna sprawność europejska inwerterów to  95,3% .

| Instalacja: | 50kWp | minimum |
| --- | --- | --- |
| Minimalna moc falownika/falowników | 50 kW | minimum |
| Fazowość | 3 fazowe |  |
| Typ falownika | Beztransformatorowy | wymagany |
| Rozłącznik prądu stałego | Wbudowany | wymagany |
| Typ chłodzenia | Układ aktywno/pasywny – radiator + wentylator zintegrowany w falowniku | wymagany |
| Pomiar izolacji DC | TAK | wymagany |
| Zachowanie przy nadmiernym obciążeniu | Obniżenie krzywej pracy - ograniczenie mocy | wymagany |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | TAK | wymagany |
| Możliwość podłączenia internetu / Portal internetowy | Podłączenie do internetu poprzez LAN i/lub Wifi Dedykowany portal internetowy producenta falowników umożliwiający podgląd pracy instalacji oraz archiwizowania danych | wymagany |
| Stopień ochrony | IP65 | Nie gorsze niż |
| Aktualizowanie oprogramowania | możliwość aktualizacji oprogramowania falownika za pomocą USB, i/lub ethernet i/lub internetu, | wymagany |
| Min. Sprawność maksymalna | 97,1% | Nie gorsze niż |
| Min. Sprawność europejska | 95,3% | Nie gorsze niż |
| Certyfikat NC RFG oraz akceptacja falownika przez PTPIREE oraz zgodność z wymaganiami IREiSD | TAK | wymagany |
| Wyświetlacz | TAK, lub w przypadku braku należy zastosować zewnętrzny monitor/tablet | wymagany |
| System zarządzania energią | Fabryczny system zarządzania energią oparty o zintegrowane w falowniku styki cyfrowe i/lub bezpotencjałowe bądź system bezprzewodowy typu mesh, do sterowania urządzeniami zewnętrznymi w celu zwiększenia autokonsumpcji | wymagany |
| Gwarancja | Minimum 10 lat | Nie krótsza niż |

MAGAZYNY ENERGII

W instalacji należy zastosować zamontować magazyny energii które pozwolą na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie energii wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej, energia z magazynów posłuży na cele użytkowe budynków i zapewni energie w okresach mniejszej wydajności instalacji fotowoltaicznej oraz nocą, magazyny energii musza posiadać pojemność nie mniejsza niż moc instalacji fotowoltaicznej dla której sa przeznaczone . w przypadku montażu magazynów w budynku należy pomieszczenie zabezpieczyć przeciwpożarowo oraz zapewnić mu odpowiednia wentylacje. Projektant na etapie prac projektowych dobierze odpowiednie miejsce montaż.

Minimalne parametry magazynów :

| Instalacja: |  |  | Tolerancja |
| --- | --- | --- | --- |
| Pojemność magazynu | 50 KWH |  | Min. |
| Typ ogniw |  | Litowo-Jonowa | Możliwe wykorzystanie baterii LFP, LiFePo4 , NCA, NMC |
| Gwarancja |  | 10 lat | Nie krótsza niż |
| Temperatura pracy |  | 0 do 45°C | Nie gorszy niż |
| Kompatybilność bateria – falownik/ładowarka AC |  | Pisemna, potwierdzona przez producenta falowników/ładowarek AC kompatybilność z oferowanym magazynem energii | Wymagany |
| Liczba pełnych cykli |  | 5000 | Nie mniej niż |

#### STACJA ŁADOWANIA

Stacja ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowana będzie na parkingu obiektu i będzie służyć wyłącznie ładowaniu samochodów elektrycznych będących własnością inwestora zabezpieczona kartą destępową, stacje należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanych przykładowo wjechaniem w nie pojazdu mechanicznego. Stacje należy zlokalizować na parkingu budynku. Dokładne miejsce uzgodnić z użytkownikiem na etapie projektowania.

| Instalacja: | Parametr: | Tolerancja |
| --- | --- | --- |
| Minimalna moc ładowarki/ładowarek | 22kW | Minimum |
| Fazowość | 3 fazowe | wymagany |
| Typ falownika | Beztransformatorowy | wymagany |
| Minimalna moc ładowania/ rozładowania | 22kW | minimum |
| Monitoring | Podłączenie do internetu poprzez LAN i/lub Wifi Dedykowany portal internetowy producenta falowników umożliwiający podgląd pracy instalacji oraz archiwizowania danych |  |
| Wyświetlacz | TAK, lub w przypadku braku należy zastosować zewnętrzny monitor/tablet |  |
| Gwarancja | Minimum 10 lat |  |

OKABLOWANIE I INSTALACJA PV

Połączenia pomiędzy poszczególnymi panelami mają zostać wykonane kablami o przekroju minimum 6mm2 za pomocą dedykowanych złączek w standardzie MC4. Powstały łańcuch składający się z paneli zostanie włączony do inwertera. Połączenie wykonane zostanie specjalnym kablem odpornym na promieniowanie UV, dedykowanym do stosowania w elektrowniach fotowoltaicznych. Kable układane będą w osłonach (peszlach) instalacyjnych, przymocowanych do dachu, w sposób, który nie obciąża złącz konektorowych. Układając kable należy zachować szczególną ostrożności by nie uszkodzić izolacji o ostre krawędzie konstrukcji i peszli instalacyjnych. Kable należy układać blisko siebie by zminimalizować możliwość indukowania się w nich przepięć. Włączenie inwerterów do sieci wewnętrznej budynku odbędzie się za pomocą kabli typu YKY o przekroju min 16mm2 lub jednego kabla o przekroju min. 25mm2.

Dla spełnienia wymogów ochrony przeciwporażeniowej oprócz izolacji podstawowej należy zastosować samoczynne wyłączenie zasilania (wyłączniki różnicowoprądowe). Projektant musi uzgodnić projekt z rzeczoznawcą ppoż dobierając optymalny i zgodny z przepisami zakres ochrony.

Rozdzielnica DC powinna zawierać minimum (Ogranicznik przepięć, rozłącznik bezpiecznikowy gPV z wkładką o wartości min 24 Amper na każdy biegun)

Rozdzielnica AC powinna zawierać minimum (Wyłącznik nadprądowy, ogranicznik przepięć zabezpieczający każdy biegun, rozłącznik izolacyjny)

Ochrona przeciwprzepięciowa

Falowniki  po  stronie  AC  i  DC  muszą  być  chronione  ogranicznikami  przepięć.

W  przypadku  występowania  instalacji  odgromowej  należy  zastosować zabezpieczenie    w  klasie  I+II.  W  przypadku  braku  instalacji  odgromowej  na  obiekcie  należy  zastosować zabezpieczenia  w  klasie  II.  Minimalny  przekrój  przewodu  ochronnego  do  połączeń  wyrównawczych  dla  ograniczników przepięć klasy I+II wynosi 16 mm2 , w przypadku klasy II 6 mm2. Połączenie ogranicznika przepięć do  instalacji  uziemiającej  należy  wykonać  przewodem  o  przekroju  minimum  16  mm2   dla  każdego  typu ogranicznika.

Tabela 1 Minimalne wymagania dla ochronników przepięć po stronie AC

| Ogranicznik AC typ II | Ogranicznik AC Typ I+II |
| --- | --- |
| Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) µs min. 20 kA | Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) µs min. 50 kA |
| Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) µs min. 40 kA | Całkowity prąd udarowy (10/350 µs) min 50 kA |

Przewód uziemiający schodzący z dachu budynku powinien zostać prowadzony w rurze odpornej na UV do złącza kontrolno-pomiarowego znajdującego się na zewnątrz budynku. Minimalny przekrój przewodu 16mm2.

Falownik o ile wymaga tego instrukcja montażu falownika uziemić za pomocą przewodu o przekroju podanym w instrukcji urządzenia.  Instalacje PV należy zabezpieczyć instalacją odgromową.

Stosować oddzielne rozdzielnice AC i DC. Rozdzielnica AC powinna posiadać stopień szczelności min ip65, rozdzielnica DC powinna posiadać certyfikat na napięcie 1000 V DC oraz posiadać stopień szczelności min ip 65.

Bezpośrednio pod rozdzielnicami w odległości max 0,5 metra należy zabudować szynę ekwipotencjalną sprowadzając do niej wszystkie przewody wyrównania potencjału oraz uziemienia ograniczników. Szynę uziemić przewodem min 16mm2.

Przed uruchomieniem instalacji wykonawca musi wykonać pomiary izolacji po stronie AC i DC

Wymogi dotyczące okablowania:

przewody giętkie miedziane

projektowana żywotność ponad 25 lat

Zabezpieczone przed zwarciem oraz przeciekami gruntowymi

Nadaje się do użycia w oraz na urządzeniach i systemach podwójnie

izolowanych (II klasa ochronności)

Odporny na UV, Ozon i Amoniak

Rozdzielnie nN należy zmodernizować miedzy innymi w :

kompletną aparaturę zabezpieczającą

aparaturę kontrolno-pomiarową

przewody oraz aparaturę zgodna z wymaganiami

Zgodnie z wymogami określonymi przez lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej.

MONITORING PRACY INSTALACJI / SYSTEM ZARZĄDZANIA

Wykonawca musi zagwarantować stopień pokrycia ciepła i stopień sprawności instalacji Wymagania dotyczące wartości pokrycia i sprawności określone są w specyfikacji technicznej modułów fotowoltaicznych.

Do monitoringu ilości wyprodukowanej energii oraz wizualizacji pracy instalacji fotowoltaicznej wykorzystać należy moduł komunikacyjny połączony kablami internetowymi z inwerterem. System ma zapewnić możliwości monitorowania wydajności każdego modułu w celu zwiększenia wydajności instalacji i zapewnienia łatwiejszego wykrywania błędów na instalacji. Wszystkie zgromadzone w tym czasie dane powinny być zapisywane na kartę SD/microSD.

Urządzenie musi stale zbierać wszystkie dane z falowników, informując o statusie instalacji w danym momencie oraz ilości wytworzonej energii.

Dodatkowo powinien umożliwić stworzenie różnych kont dla różnych ról: konto klienta, instalatora, zarządcy w taki sposób, że każdy wskazany użytkownik będzie miał inny dostęp do instalacji, a rola zostanie wskazana przez Zamawiającego. Monitoring powinien mieć możliwość zgrupowania informacji z wielu inwerterów w 1 miejscu. Komunikator ma być wysokiej jakości węzłem komunikacyjnym. Urządzenie stale zbiera wszystkie dane z falownika i  z paneli fotowoltaicznych po stronie systemu, informując o statusie instalacji w danym momencie.  W swojej budowie zawiera wielofunkcyjny efektywny rejestrator danych, który oferuje mnóstwo opcji wyświetlania, archiwizacji i przetwarzania danych, nawet w sieciach z rygorystycznymi przepisami bezpieczeństwa. W przypadku zdarzeń "Błąd", moduł ma informować niezwłocznie poprzez  e-mail lub wiadomości tekstowe. Dane pomiarowe będą przesyłane do portalu internetowego  poprzez sieć Ethernet - możliwość śledzenia na żywo wydajności instalacji PV. Wstępnie skonfigurowane standardowe dane mogą być łatwo dostosowane lub uzupełniane. Zarówno w formie tabeli danych jak i w postaci diagramów. System monitoringu poprzez platformę webową powinien zapewniać, co najmniej zdalny odczyt wszystkich bieżących parametrów pracy instalacji z aktualizacją (odświeżaniem) danych.

System zarządzania energia cieplną winien mieć dodatkowo możliwość ustawienia temperatur w zakresie godzinowym.

Dostosowanie do osób dla niepełnosprawnych

W celu spełnienia wymogów należy zamontować schodołazy dla osob niepełnosprawnych przy schodach zewnętrznych, schodołaz ten musi spełniać następujące parametry takie jak : wykonana z materiałów niekorodujących, posiadać awaryjne wezwanie pomocy, zakres ruchu w pozycjach poziom zer i spocznik schodów, zabezpieczenie przeciw niekontrolowanemu zjazdowi wózka oraz należy wykonać wszelkie prace towarzyszące i budowlane, dodatkowo należy zamontować drzwi które umożliwią wjazd osobą na wózku bez pomocy osób trzecich. W przypadku istniejących podjazdów należy dostosować je do obecnych standardów.

Roboty towarzyszące :

Podczas prowadzenia prac należy uwzględnić następujące roboty towarzyszące :

- W celu zabezpieczenia przed wodami opadowymi oraz zawilgoceniem przez dachy należy wykonać nowe obróbki blacharskie kominów i elementów dachowych, dokonać oczyszczenia dachu i odmalować go powłoką antykorozyjną z dopasowaniem kolorystycznym do nowej elewacji..

- Docieplenie kominów i naprawa czapek kominowych wraz z tynkowaniem

- Podczas prac związanych z dociepleniem ścian piwnicznych należy je osuszyć oraz skuć głuche tynki wewnętrzne i wykończyć ściany wyprawą tynkarską.

- Przedłużenie krokwi dachowych celem wypuszczenia poza obrys ściany z dodatkowym dociepleniem.

- Wykonanie podbitki dachowej

- Wykonanie nowej instalacji odgromowej

- Nad wejściami do budynku należy zamontować śniegołapy.

- Na elewacjach południowych i zachodnich należy zamontować rolety w oknach.

- Renowacja schodów z montażem barierek chromoniklowych

- Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku.

- Wymiana pasa pod i nadrynnowego

- Wykonanie pokrycia 2xpapą płyt warstwowych na dachu hali sportowej z wykonaniem nowych obróbek i wymianą wentylacji grawitacyjnej.

- Oraz wszelkie prace niezbędne a wynikające z charakteru i zakresu prac.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający oświadcza, że przebudowywany obiekt jest w zarządzie Zamawiającego, z którego

wynika uprawnienie do wykonywania robót budowlanych w obiekcie. Wykonawca jest

zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności wymagania:

▪ Ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333 – tekst jednolity).

▪ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

Nr 75, poz. 690 ze zm.),

▪ Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy

projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r.,

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072

ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego,

▪ innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, polskich i europejskich

norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający informuje, iż jest obowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia 11 września 2019r.

- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. z 2019 poz. 2019 ).

Dodatkowe wytyczne inwestora i uwarunkowania związane z projektowaniem.

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania i uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych wykonany zostanie w terminie określonym w SWZ.

Wykonanie robót budowlanych musi odbywać się w okresie letnim

Przedmiot zamówienia musi być określony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień

publicznych. Przedmiot zamówienia musi być opisany bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że będzie to uzasadnione specyfiką zamówienia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważne”. Do opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca musi stosować nazwy i kody określone we „Wspólnym Słowniku Zamówień” (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r. ze zm.).

Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia.

Materiały wyjściowe do projektowania.

Zamawiający posiada (do przekazania Projektantowi):

▪ program funkcjonalno-użytkowy.

▪ dokument potwierdzający prawo inwestora do dysponowania nieruchomością na

cele budowlane.

Projektant uzyska we własnym zakresie i na własny koszt pozostałe materiały niezbędne lub konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.:

▪ aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową lub mapę do celów projektowych, jeżeli będzie to

wymagane,

▪ aktualną inwentaryzację budowlaną,

▪ wszelkie inne dokumenty, pozwolenia i uzgodnienia wynikające z obowiązujących przepisów

niezbędne dla zatwierdzenia dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych w tym niezbędne ekspertyzy tj. ornitologiczną.

Zakres prac projektowych.

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego.

Projekt budowlany winien zostać przekazany inwestorowi w ilości 4 egzemplarzy w zakresie

uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, charakter obiektu oraz stopień skomplikowania, według wymagań zawartych w ustawie Prawo budowlane oraz z aktami wykonawczymi do ustawy, w

szczególności doprecyzowanymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. , opracowany w takim zakresie

szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych,

zawierających w szczególności:

a) projekt zagospodarowania terenu,

b) projekt architektoniczno – budowlany,

c) projekty techniczne.

Dokumentacja winna obejmować również te elementy, które nie są bezpośrednio związane z

planowanymi do wykonania robotami budowlano-instalacyjnymi, a są niezbędne dla spełnienia

wymagań obowiązujących przepisów w tym p-poż, bezpieczeństwa przebywania ludzi i warunków

higieniczno-sanitarnych.

Sporządzenie informacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu

na specyfikę obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie BIOZ.

Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w której należy nanieść wszelkie zmiany

wprowadzone na etapie realizacji zadania – 2 szt.